供应商报名信息表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系方式 |  | 邮箱 |  |  |
| 是否参与本次项目 | 是 否 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 大新华飞机维修服务有限公司海口基地一号机库地沟系统维修项目 |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 要求 |  |  |  |  | 是否满足 |
|  | 营业执照（扫描盖章版）。 |  |  |  |  |  |
|  | 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统无失信记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 国家企业信用信息公示系统显示的工商登记状态为存续(包括在营、开业、在册)。 |  |  |  |  |  |
|  | 具有独立法人资格，在中国工商行政管理部门登记注册，注册资金人民币不少于 100 万元或等值外币。 |  |  |  |  |  |
|  | - 建筑工程施工总承包三级及以上资质。 - 建筑施工许可范围的安全生产许可证。 |  |  |  |  |  |
| 技术要求 | 一、工程范围与技术要求 1、‌施工范围界定‌ 1.1、明确限定为1号机库地沟区域（总长370米），涵盖盖板更换、沟壁防腐、气管防腐、气管支架维修、横梁加固等施工内容。 1.2、交叉作业区域（如靠近机库运行设备）需设置隔离带并标注安全距离。 2、‌材料与工艺标准‌ 2.1、‌盖板材质‌：球墨铸铁F900级（承载力90吨），表面黑色沥青防锈漆，符合重型承重要求。 2.2、‌防腐材料‌： ·底漆：环氧铁红防锈漆（H06-4），耐酸碱性且与沥青漆兼容，干膜厚度≥40μm。 ·面漆：环氧煤沥青漆（HL-901厚浆型），干膜厚度≥120μm，禁用普通石油沥青漆。 2.3、‌除锈等级‌：达到St3级（GB/T 8923.1-2011），沟壁及气管需露出金属本色，清洁后表面含水率≤85%。 ‌二、施工流程与质量控制‌ 1、‌分阶段施工流程‌ 1.1、‌拆除与更换阶段‌： ·旧盖板拆除采用工装设备，按顺序操作，避免地沟结构受压失衡。 ·新盖板安装需精确校准水平度，接缝处密封胶填充（耐腐蚀型），并抽样测试承载力。 1.2、‌防腐处理阶段‌： ·沟壁除锈后48小时内完成底漆涂刷，间隔24小时实干后再涂沥青漆。 ·气管除锈后48小时内完成底漆涂刷，间隔24小时实干后再涂面漆。 ·气管支架更换需采用热镀锌角铁（40×40mm×18cm），螺栓连接部位涂抹防锈油脂。 2、‌验收标准‌ 2.1、‌涂层检测‌：随机抽检10%区域，干膜总厚度≥240μm（磁性测厚仪），划格法附着力≤2级。 2.2、‌结构安全‌：盖板安装平整度误差≤2mm，横梁焊缝进行超声波探伤检测。 ‌三、安全与环保管理‌ 1、‌安全措施‌ 1.1、施工前需进行安全教育，明确机库设备安全距离，易燃区域禁止动火作业。 1.2、每日施工垃圾分类存放，化学溶剂（如丙酮）单独密封处理，避免接触消防设施。 2、‌环保要求‌ 2.1、施工扬尘区域设置雾炮降尘设备，噪声控制符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》。 ‌四、责任与应急条款‌ 1、‌责任划分‌ 1.1、施工单位负责提供材料质检报告（如球墨铸铁出厂合格证、漆料环保认证）。 2、‌应急预案‌ 2.1、制定《地沟施工突发事故预案》，包括气体泄漏处置急救流程，并配备应急物资（防毒面具、灭火器等）。 3、‌引用依据‌ 3.1、材料标准：GB/T 8923.1-2011、HL-901环氧煤沥青漆技术规范。 3.2环保法规：《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）。 |  |  |  |  |  |
| 商务条款 | 维修项目完成且项目验收合格后，乙方开具全部合同金额的增值税专用发票，甲方收到发票后60天内支付合同总价的95%，剩余5%作为质保金，质保期满无质量问题后无息归还。 |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |